## Arkusz1
załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert
Urządzenia / Zakres prac
| Klimatyzacja Daikin VRV | Centrale wentylacyjne Daikin VAM | Centrale wentylacyjne VTS, Dospel | Klimatyzacja serwerownia Daikin | Agregat chłodniczy Daikin ERQ, Carrier | UWAGI
2021
KWIECIEŃ * | PK | IS | IS | IS | PK
MAJ | IS | PK | PK | PK | IS
CZERWIEC | IS | IS | IS | IS | IS
LIPIEC | IS | IS | IS | IS | IS
SIERPIEŃ | IS | IS | PK | PK | IS
WRZESIEŃ | IS | IS | IS | IS | IS
PAŹDZIERNIK * | PK | IS | IS | IS | PK
LISTOPAD | IS | PK | PK | PK | IS
GRUDZIEŃ | IS | IS | IS | IS | IS
STYCZEŃ | IS | IS | IS | IS | IS
LUTY | IS | IS | PK | PK | IS
2022
MARZEC | IS | IS | IS | IS | IS
0
Legenda:
PK | Przegląd konserwacyjny
IS | Inspekcja serwisowa
* | Urządzenia podlegające kontroli szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065)
1. | Daikin, RP200B7W1, kontrola 1/rok |  | 7. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok
2. | Daikin, RXYQ16M8W1B, kontrola 2/rok |  | 8. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok
3. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok |  | 9. | Daikin, RXYQ16M9W1B, kontrola 2/rok
4. | Daikin, RXYQ14M8W1B, kontrola 2/rok |  | 10. | Daikin, RXYQ10M9W1B, kontrola 1/rok
5. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok |  | 11. | Daikin, RXYQ14T7Y1B, kontrola 2/rok
6. | Daikin, RXYQ14M8W1B, kontrola 2/rok |  | 12. | Daikin, RXYQ10T7Y1B, kontrola 1/rok
ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
• czyszczenie filtrów parowników
• dezynfekcja parowników
• wymiana filtrów centrale wentylacyjne
• pomiar ciśnień rury ssącej, tłocznej
• pomiary temperatury nawiewu
• kontrola połączeń freonowych agregat zewnętrzny
• ogólna ocena stanu technicznego urządzenia oraz instalacji
• czyszczenie wymienników: nagrzewnica, chłodnica
• kontrola silników central wentylacyjnych, układu VRV i Split
• sprawdzenie automatyki sterowania (zawory, siłowniki, przepustnice, czujniki temperatury, presostaty)
• regulacja zaworu rozprężnego
• kontrola poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach
• kontrola połączeń chłodniczych.
PK / Przegląd konserwacyjny - wykonanie wymaganych czynności konserwacyjnych celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, sporządzenie protokołu z przeglądu określającego stan techniczny urządzenia oraz wykonanie wymaganych dla danego urządzenia czynności serwisowych dotyczących wymiany materiałów eksploatacyjnych - zapewniających prawidłowe działanie urządzenia.
IS / Inspekcja serwisowa - ogólne sprawdzenie sprawności urządzenia, kontrola połączeń chłodniczych, kontrola automatyki, w przypadku konieczności czyszczenie wymienników skraplacza i parownika oraz filtrów
* Kontrola szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2065): badanie instalacji chłodniczej pod kątem wystąpienia wycieków ze szczególnym uwzględnieniem złączy, zaworów wraz z trzpieniami, uszczelek, elementów systemu narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi; protokolarne potwierdzenie kontroli szczelności wraz z wpisem do Karty Urządzenia w CRO