## zakres prac 2026_2027
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Urządzenia / Zakres prac
| Klimatyzacja Daikin VRV | Centrale wentylacyjne Daikin VAM | Centrale wentylacyjne VTS, Dospel | Klimatyzacja serwerownia Daikin | Agregat chłodniczy Daikin ERQ, Carrier | UWAGI (netto w zł)
2026
MAJ * | PK | IS | IS | IS | PK
CZERWIEC | IS | PK | PK | PK | IS
LIPIEC | IS | IS | IS | IS | IS
SIERPIEŃ | IS | IS | IS | IS | IS
WRZESIEŃ | IS | IS | PK | PK | IS
PAŹDZIERNIK | IS | IS | IS | IS | IS
LISTOPAD * | PK | IS | IS | IS | PK
GRUDZIEŃ | IS | PK | PK | PK | IS
2027
STYCZEŃ | IS | IS | IS | IS | IS
LUTY | IS | IS | IS | IS | IS
MARZEC | IS | IS | PK | PK | IS
KWIECIEŃ | IS | IS | IS | IS | IS
[5 empty] | Suma | 0
Legenda:
PK | Przegląd konserwacyjny
IS | Inspekcja serwisowa
* | Kontrola szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065)
1. | Daikin, RP200B7W1, kontrola 1/rok |  | agregat do centrali wentylacyjnej (ERQ200A7W1B)
2. | Daikin, RXYQ16M8W1B, kontrola 2/rok |  | agregat klimatyzacyjny RXYQ16T7Y1B
3. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok
4. | Daikin, RXYQ14M8W1B, kontrola 2/rok
5. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok
6. | Daikin, RXYQ14M8W1B, kontrola 2/rok
7. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok
8. | Daikin, RXYQ10M8W1B, kontrola 2/rok
9. | Daikin, RXYQ16M9W1B, kontrola 2/rok
10. | Daikin, RXYQ10M9W1B, kontrola 1/rok
11. | Daikin, RXYQ14T7Y1B - nr seryjny 9607050, kontrola 2/rok
ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
• czyszczenie filtrów parowników
• dezynfekcja parowników
• wymiana filtrów - centrale wentylacyjne
• pomiar ciśnień rury ssącej, tłocznej
• pomiary temperatury nawiewu
• kontrola połączeń freonowych agregat zewnętrzny
• ogólna ocena stanu technicznego urządzenia oraz instalacji
• czyszczenie wymienników: nagrzewnica, chłodnica
• kontrola silników central wentylacyjnych, układu VRV i Split
• sprawdzenie automatyki sterowania (zawory, siłowniki, przepustnice, czujniki temperatury, presostaty)
• regulacja zaworu rozprężnego
• kontrola poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach
• kontrola połączeń chłodniczych.
PK / Przegląd konserwacyjny - wykonanie wymaganych czynności konserwacyjnych celem zapewnienia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, sporządzenie protokołu z przeglądu określającego stan techniczny urządzenia oraz wykonanie wymaganych dla danego urządzenia czynności serwisowych dotyczących wymiany materiałów eksploatacyjnych - zapewniających prawidłowe działanie urządzenia
IS / Inspekcja serwisowa - ogólne sprawdzenie sprawności urządzenia, kontrola połączeń chłodniczych, kontrola automatyki, w przypadku konieczności czyszczenie wymienników skraplacza i parownika oraz filtrów
Materiały eksploatacyjne - filtry w centralach wentylacyjnych
* Kontrola szczelności urządzeń zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2065): badanie instalacji chłodniczej pod kątem wystąpienia wycieków ze szczególnym uwzględnieniem złączy, zaworów wraz z trzpieniami, uszczelek, elementów systemu narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi; protokolarne potwierdzenie kontroli szczelności wraz z wpisem do Karty Urządzenia w CRO

## wykaz urządzeń
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
WYKAZ URZĄDZEŃ w nieruchomości przy ul. Św. Marcin 46/50 w Poznaniu
Klimatyzacja DAIKIN VRV
Lp. | NAZWA | NUMER SERYJNY | Kontrola szczelności | Przegląd konserwacyjny | Inspekcja serwisowa
1. | moduł klimatyzacji RXYQ16U7Y1B + RXYQ8U7Y1B | 1901976 + 1901073 | TAK | wg harmonogramu
2. | moduł klimatyzacji RXYQ14U7Y1B + RXYQ12U7Y1B | 1901330 + 1901063 | TAK | wg harmonogramu
3. | moduł klimatyzacji RXYQ16U7Y1B + RXYQ8U7Y1B | 1901998 + 1900458 | TAK | wg harmonogramu
4. | agregat klimatyzacyjny RXYQ16T7Y1B | 9717513 | TAK | wg harmonogramu
5. | agregat klimatyzacyjny RXYQ10U7Y1B | 1900889 | TAK | wg harmonogramu
6. | agregat klimatyzacyjny RXYQ10U7Y1B | 9611738 | TAK | wg harmonogramu
7. | agregat klimatyzacyjny RXYQ10T7Y1B | 1900888 | TAK | wg harmonogramu
8. | agregat klimatyzacyjny RXYQ14T7Y1B | 960705 | TAK | wg harmonogramu
9. | jednostka wewnętrzna przypodłogowa | 122 sztuki | NIE | wg harmonogramu
10. | jednostka wewnętrzna kanałowa | 6 sztuk | NIE | wg harmonogramu
11. | bramka BacNet | 1 sztuka | NIE | wg harmonogramu
Agregaty chłodnicze
1. | agregat do centrali wentylacyjnej ERQ200A7W1B | 7907734 | TAK | wg harmonogramu
2. | agregat Carrier 38GL052G9 | 09ARI06694 | NIE | wg harmonogramu
Centrale wentylacyjne Daikin VAM
1. | VAM1000FA7VE | 1503867 | NIE | wg harmonogramu
2. | VAM1000FA7VE | 1503733 | NIE | wg harmonogramu
3. | VAM1000FA7VE | 1503870 | NIE | wg harmonogramu
4. | VAM1000FA7VE | 1503865 | NIE | wg harmonogramu
5. | VAM1000FA7VE | 1503868 | NIE | wg harmonogramu
6. | VAM1000FA7VE | 1503734 | NIE | wg harmonogramu
7. | VAM1000FA7VE | 1503866 | NIE | wg harmonogramu
8. | VAM1000FA7VE | 1503730 | NIE | wg harmonogramu
9. | VAM1000FA7VE | 1503869 | NIE | wg harmonogramu
10. | VAM1000FA7VE | 1503872 | NIE | wg harmonogramu
Centrale wentylacyjne
1. | VTS CV-A 2-P/XH-1386A/7-7/7-7 | 8105-102-1874 | NIE | wg harmonogramu
2. | VTS CV-P 2-P/WS-256A/7-7 | 8105-202-2002 | NIE | wg harmonogramu
3. | VTS CV-P 2-L/NS-10A/7-7 | 8105-202-2001 | NIE | wg harmonogramu
4. | Dospel - 1/N-21A/1-1/P | 730-AAB00384 | NIE | wg harmonogramu
Klimatyzacja typu Split - serwerownie(DAIKIN)
1. | RX71GV1B8 | E001054 | NIE | wg harmonogramu
2. | RX71GV1B8 | E001053 | NIE | wg harmonogramu
3. | RXC60BV1B | K003953 | NIE | wg harmonogramu
4. | ARXC71BV1B | J257931 | NIE | wg harmonogramu
Filtry do central wentylacyjnych VTS oraz Dospel (wymiana w trakcie przeglądu centrali) |  |  |  | wymiary (mm)
1. | kasetonowy G4 | 2 sztuki | 930x355x50
2. | kieszeniowy G4 | 1 sztuka | 592x287x300
3. | kieszeniowy G4 | 1 sztuka | 287x287x300
4. | kieszeniowy G4 | 2 sztuki | 592x2592x300
5. | kieszeniowy G4 | 2 sztuki | 592x287x300